S-ZBR.03.00

INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

## S-ZBR.03.01

# WEWNĘTRZNA INSTALACJA   WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ

i CYRKULACJI, WODY DO CELÓW P.POŻ., KANALIZACJI

SANITARNEJ i TECHNOLOGICZNEJ, ODWODNIENIA DACHU

(Kod CPV: 45330000-9)

1.WSTĘP

- 1.1	Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowej wody zimnej do celów ppoż., wody zimnej użytkowej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji oraz instalacji kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej, związanych z budową Krytej Pływalni we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej.

- 1.2	Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1.

- 1.3	Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót:

- instalacji ppoż,

- instalacji wody użytkowej: zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz prysznicowej,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji technologicznej,

- odwodnienie dachu

- 1.4	Odpowiedzialność   Wykonawcy robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji.

- 2. MATERIAŁY

1.l.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania.

Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.

2.2.	INSTALACJA WODY DLA CELÓW  PPOŻ.

- Rury stalowe ocynkowane ze szwem wg PN-82/H-74200  o połączeniach gwintowanych.

- Hydranty wewnętrzne 25 mm w szafkach wnękowych wg PN-68/B-02858, wyposażonych w
węże półsztywne i prądownice wg PN-EN 671 -1.

- Na odgałęzieniu wody ppoż, zawór antyskażeniowy typu EA423RE DN 65 firmy Danfoss lub równoważny.

    - Zestaw podnoszenia ciśnienia Wilo Comfort Vario COR-2 MVIE 403-2G/VR-P, z zabezpieczeniem przed suchobiegiem, wyposażony w zestaw testowania pomp.

    - Izolacja termiczna przewodów - otulinami ze sztywnej pianki poliuretanowej typu Thermaflex
FRZ, Steinonorm lub równoważnymi, grubość izolacji 9mm.

2.3.	INSTALACJE WODY UŻYTKOWEJ: ZIMNEJ. CIEPŁEJ l CYRKULACJI.

- Przewody wody zimnej - rury z tworzywa sztucznego PE systemu
UPONOR. Łączenie mechaniczne złączkami systemowymi przez zaprasowanie lub zaciskanie.
Dopuszcza  się     równoważne  systemy  innych  producentów  o  tych  samych   parametrach
technicznych.

Przewody wody ciepłej  i  cyrkulacji - rury z tworzywa sztucznego stabilizowane wkładką
aluminiową    PE-RT/AL./PE-RT    systemu    UPONOR.    Łączenie    mechaniczne    złączkami
systemowymi przez zaprasowanie lub zaciskanie. Dopuszcza się równoważne systemy innych
producentów o tych samych parametrach technicznych.

    - Mocowanie przewodów poziomych - wieszaki typu  HILTI lub równoważne,  mocowanie
przewodów poziomych i podłużnych - uchwyty typowe dla wybranego systemu rur.

- Na wejściu do budynku zawór odcinający. W pomieszczeniu bufetu wodomierz do wody ciepłej JS2,5 DN 20 i JS3,5 DN 25 do wody zimnej.

- Do przygotowania wody prysznicowej o temp. 38 st C – termostatyczny zawór mieszający typu PREMIX CONFORT 140 prod. Delabie lub równoważne.

- Armatura czerpalna - urządzenia o zmniejszonym poborze wody :

do umywalek i zlewozmywaków baterie typu stojącego,   mieszakowe , jednouchwytowe z

ceramiczną głowicą, z perlatorami, podłączone do instalacji za pomocą zaworów kątowych i

wężyków w oplocie stalowym; baterie do zlewów gospodarczych ścienne  jednouchwytowe , z długa wylewką; w pomieszczeniach ogólnodostępnych - baterie umywalkowe czasowe w wykonaniu antywandalowym – np. prod. Delabie, Hydrostop, - armatura natryskowa – baterie czasowe w wykonaniu antywandalowym – np. prod. Delabie, Hydrostop na  wodę  zmieszaną. Przy natrysku dla niepełnosprawnych należy zamontować baterię mieszakową natryskową z termostatem i zabezpieczeniem przed manipulacją.

Przy umywalkach przeznaczonych dla niepełnosprawnych również baterie z ograniczeniem temperatury wypływu.

zawory pisuarowe przyciskowe ciśnieniowe, ze stali nierdzewnej, baterie czerpalne w sanitariatach dla niepełnosprawnych wyłącznie termostatyczne z funkcją antyoparzeniową,    przy wejściu na halę basenową nogomyje , a przy wejściu dla niepełnosprawnych - zawory do spłukiwania wózków

    - Zawory czerpalne ze złączka do węża - chromowane skośne z przerywaczami strugi typu HA dn20  produkcji Danfoss lub równoważne. Na podejściu do zmywarki, w pomieszczeniu bufetu - zawór antyskażeniowy EA251 DN15.

    - Na odejściu instalacji dla potrzeb uzdatniania wody - zawór antyskażeniowy typ BA DN 65 Danfoss lub równoważny.

- Na pionach wody cyrkulacyjnej przewiduje się montaż zaworów termostatycznych firmy DANFOSS

- Główny zawór odcinający na wejściu wody do budynku,  zawory odcinające na odejściach wody
m.in. dla celów ppoż, przygotowania c.w.u., wszystkich odgałęzieniach i pionach oraz przy
urządzeniach - kulowe , PN 10.

- Na głównym rurociągu wody cyrkulacyjnej zawór zwrotny.

- W pomieszczeniu korektora pH - natrysk ratunkowy nad drzwiami

- Izolacja termiczna przewodów - otulinami ze sztywnej pianki poliuretanowej typu Thermaflex
FRZ, Steinonorm lub równoważnymi, grubość izolacji 9mm dla  wody zimnej, a dla wody ciepłej – 20mm) izolacja z płaszczem ochronnym z foli  PVC.

- Na odejściu wody socjalnej zawór regulacyjny  C906 DN 80 prod. Danfoss.

- Na odejściu wody zimnej na potrzeby węzła cieplnego zawór antyskażeniowy typ EA.

2.4.    INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ l TECHNOLOGICZNEJ

2.4.1. 	Rury i kształtki PVC kielichowe, odporne na temperaturę do 100 st C. o połączeniach wciskowych z uszczelką gumową prod. WAVIN lub równoważne,

- Rury wywiewne z PVC 110/160 produkcji WAVIN lub równoważne.

- Ścieki technologiczne z pomieszczenia uzdatniania wody basenowej - z rur i kształtek PVC ciśnieniowego.

- Kanalizacja technologiczna węźle cieplnym - z rur i kształtek żeliwnych.

- Automatyczne zawory napowietrzająco - odpowietrzające zgodnie z Rozporządzeniem M.G.P. i B. z
dn.  14.12.1994 r. (Dz.U. Nr 10 z dn. 08.02.1995 r.) typu Maxi i Miniwent prod. Wavin lub
równoważne.

- Wpusty podłogowe w pomieszczeniach sanitariatów i szatni z PVC z ramka i kratka ze stali
nierdzewnej typu Wiega lub równoważne, w pomieszczeniach natrysków z PVC z kołnierzem uszczelniającym i kratką ze stali nierdzewnej, dla pomieszczenia węzła cieplnego i pom  chemii dla potrzeb uzdatniania wody basenowej - wpusty z żeliwa.

- Odwodnienie „ plaż” systemowe wg projektu wykończenia wnętrz ( ceramiki basenowej)

- Miski  ustępowe wiszące  na stelażach wg  przyjętego systemu  ze spłuczką podtynkową i
przyciskiem ze stali nierdzewnej. Deska ustępowa z duroplastu lub urządzenia ustępowe typu „kompakt”.

- Umywalki ceramiczne standardowe na wspornikach i nablatowe, syfony chromowane z sitkiem i
śrubą ze stali nierdzewnej

- Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej dwukomorowe. Zlewy gospodarcze ze stali nierdzewnej. W
pomieszczeniach chemii basenowej ( pom. korektora pH i podchlorynu sodu ) zlewy w wykonaniu
kwasoodpornym.

- Pisuary z dopływem i odpływem podtynkowym , zaworem spłukującym podtynkowym, przycisk ze
stali nierdzewnej.

- Przybory w sanitariatach dla niepełnosprawnych - w wersji dla niepełnosprawnych

- Studzienka bezodpływowa w pomieszczeniu węzła cieplnego, betonowa  800  mm,  o głębokości 1m   przykryta włazem typu lekkiego, z pompą zatapialną  UNILIFT typu 
KP-250 A-1firmy Grundfos lub równoważna

- Studzienki bezodpływowe w pomieszczeniu korektora pH i podchlorynu sodu, w wykonaniu
kwasoodpornym, przykryte kratą ażurową . 800 mm i głębok. 1,0 m , z pompką ręczną typ S-2

- Klapy zwrotne z rewizją zamontowane na przewodzie kanalizacyjnym, DN250 i DN300 prod. Wavin lub równoważne zlokalizowane w studzienkach, przykrytych kratą ażurową.

2.5.    ODWODNIENIE DACHU

- Rury i kształtki z polietylenu HD-PE w systemie podciśnieniowym typu PLUVIA firmy Geberit (QUICK STREAM) lub równoważnym

- Wpusty dachowe systemowe typu PLUVIA firmy Geberit lub równoważne, podgrzewane

- Izolacja termiczna przewodów - otulinami ze sztywnej pianki poliuretanowej typu Thermacompact AS firmy Thermaflex lub równoważnymi.

- Układ awaryjnego odwodnienia dachu analogiczny jak dla podstawowego układu podciśnieniowego PLUVI. Rury i kształtki z polietylenu HD-PE w systemie podciśnieniowym typu PLUVIA firmy Geberit (QUICK STREAM) lub równoważnym, Wpusty dachowe systemowe typu PLUVIA firmy Geberit lub równoważne, podgrzewane; Izolacja termiczna przewodów - otulinami ze sztywnej pianki poliuretanowej typu Thermacompact AS firmy Thermaflex lub równoważnymi. Odprowadzene wód deszczowych rzygaczami bezpośrednio na teren.

3.	SPRZĘT

Do wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze specjalistycznych narządzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych, szczególnie w zakresie instalacji z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, rur z tworzywa sztucznego wielowarstwowych z wkładką aluminiową, rur i kształtek z PP, 
PE-Pex. Do robót montażowych i izolacyjnych Wykonawca winien dysponować systemem rusztowań przejezdno-przesuwnych / podnośnikami nożycowymi.

- 4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej. Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym.

5.	WYKONYWANIE ROBÓT

5.1	Ogólne zasady wykonywania robót.

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.
Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem wytycznych dla pozostałych branż.

5.2	Instalacja wody zimnej, c.w.u i cyrkulacji:

- Do montażu przewodów w rur stalowych ocynkowanych ze szwem (PN-82/H-74200) korzystać z
łączników   z   żeliwa   ciągliwego   białego   (PN-76/H-74392),   połączenia   gwintowane   należy
uszczelniać przy użyciu taśmy teflonowej, past uszczelniających lub przędzy z konopi. Do
połączeń przewodów dla wody pitnej nie wolno używać minii lub farb miniowych. Rury stalowe
mocna  łączyć przy   pomocy  łączników   gwintowych   lub   kołnierzowych.   Zmiany   kierunku
prowadzenia przewodów należy wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników, niedopuszczalne
jest gięcie rur stalowych ocynkowanych.

- Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych wykonać zgodnie w wytycznymi producenta systemu.
Połączenia rur z tworzyw sztucznych wodociągowych należy wykonywać za pomocą łączników
zaciskanych lub zaprasowywanych.

- Przy wykonywaniu połączeń  z armaturą należy stosować gwintowane łączniki przejściowe.

- W zależności od średnicy rury, zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy wykonywać
przy użyciu łączników.

- Przewody prowadzić ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie instalacji.

- Kompensacja przewodów z tworzywa sztucznego wykonać zgodnie z instrukcja producenta
systemu rur

- Rurociągi zasilające ( poziomy) należy prowadzić na specjalnej konstrukcji wsporczej. Pozostałe
piony i poziome przewody wodociągowe , w pomieszczeniach bytowych - do skrycia w bruzdach ściennych lub w stropie podwieszonym

- Przewody prowadzone w bruzdach  powinny być izolowane  i  montowane  na wspornikach
i uchwytach w sposób zabezpieczający je przed zetknięciem ze ściankami bruzd.

- W miejscach   przecięcia   przewodów   wodociągowych   przez   przegrody   budowlane   i   ławy
fundamentowe powinny być osadzone tuleje ochronne z PVC o średnicy dwie dymensje większej od średnicy przewodu lub tulei stalowej o średnicy o 20 mm większej od średnicy przewodu, wypełnione materiałem plastycznym (wyjątek stanowią przejścia przez przegrody stanowiące strefa oddzielenia ppoż, w których będą stosowane atestowane masy plastyczne, dla których sposób wykonania przejścia został narzucony w aprobacie technicznej). W miejscach tych nie może być połączenia rur.

- Przed   przystąpieniem   do   badań  i   uruchomieniem   urządzeń  należy  dokonać przeglądu
zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacja

- Próba szczelności na ciśnienie 0,9 MPa należy przeprowadzić przed zasłonięciem bruzd , w
których prowadzone są przewody badanej instalacji. Przed próbą należy napełnić instalacje wodą
oraz dokładnie odpowietrzyć. W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania
próby szczelności należy je usunąć ponownie przeprowadzić cała próbę od początku. Po
stwierdzeniu szczelności należy poddać instalację próbie podwyższonego ciśnienia.

- Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalacja woda
zimna, drugi raz woda o temp. 60^0. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się
wydłużeń, punktów stałych i przesuwnych.  Próba szczelności na gorąco przeprowadzić na
ciśnienie wodociągowe.

- Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej , instalację należy przepłukać Płukanie przeprowadzić
przy pełnym ciśnieniu dyspozycyjnym, całkowicie otwartych zaworach i usuniętych korkach
zaślepiających. Po płukaniu napełnić instalację wodą filtrowaną i odpowietrzyć

- Instalacja po wypłukaniu należy zdezynfekować używając do tego 4% podchlorynu sodu w dawce 200 mg/l, a następnie przewody dokładnie wypłukać

- Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązać mniej kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.  Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana   technologia   budowy - niezbędna   do   oceny   przez   Biuro   Projektów   i Zamawiającego.

- Całość robót wykonać  zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury i
urządzeń, normami i warunkami technicznymi - ad. pkt. 2, oraz „Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych", (...) COBRTI Instal Zeszyt 7. - Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Wyd. l, wrzesień 2003 r.

5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej:

- Montaż rurociągów wykonać zgodnie z instrukcja producenta

- Poziomy kanalizacyjne należy układać ze spadkiem min. 1,5% dla przewodów o średnicy 
nom. 150, i 2% dla przewodu – dn 200.

- Poziomy kanalizacyjne sanitarne układać pod posadzką, w ziemi, poziomy odwodnienia plaży układać pod stropem podbasenia ze spadkiem w kierunku pionów.

- W pomieszczeniach eksponowanych, oraz w pomieszczeniach mini - baru przewody prowadzić na konstrukcjach wsporczych w przestrzeni sufitu podwieszanego, piony i podejścia skryć pod tynkiem.

- W pomieszczeniach związanych z przygotowaniem żywności nie umieszczać zaworów napowietrzających i rewizji.

- Piony i podejścia kanalizacyjne mocować do ścian pod kielichami uchwytami typowymi

- Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych

- Przejścia przewodów przez strefy ppoż uszczelniać masą ogniochronną z atestem np. typu
CP601SHILTI

- Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej ( wg PN-81/B-10700.01  ) powinno odpowiadać
następującym warunkom:

- podejścia   i  przewody  spustowe  (piony)   kanalizacji   ścieków  należy  sprawdzić na szczelność Qv czasie swobodnego przepływu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się na szczelność po napełnieniu woda powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny.

- Całość robót wykonać  zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury i
urządzeń, normami i warunkami technicznymi - ad. pkt. 2, oraz „Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych", (...) COBRTI Instal Zeszyt 7. - Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Wyd. l, wrzesiec2003 r.

- Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych,
ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.  Propozycji takiej
winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana   technologia   budowy   -   niezbędna   do   oceny   przez   Biuro   Projektów   i
Zamawiającego.

5.4. Instalacja odwodnienia dachu

Instalację należy  wykonać ściśle wg wytycznych montażu producenta systemu metoda zgrzewania elektrooporowego

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- Program zapewnienia jakości robót.

- Zasady kontroli jakości robót.

- Pobieranie próbek.

- Badania i pomiary.

- Raporty z badań.

- Badania prowadzone przez Zamawiającego.

- Certyfikaty i deklaracje.

- Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacja ogólna i specyfika robót.

- 7.	OBMIAR ROBÓT

- Zasady obmiaru robót

- Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Zgodnie ze specyfikacja ogólna i specyfikacja robót.

8.	ODBIÓR ROBÓT

- Odbiory międzyoperacyjne:

Odbiorowi międzyoperacyjne emu podlegają:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelność połączeń kanalizacyjnych,

- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,

- elementy kompensacji,

- lokalizacja przyborów sanitarnych,

- sprawdzenie czy podgrzewacze i inne zbiorniki, zawory redukcyjne, armatura automatycznej
regulacji są wyposażone w tablice znamionowe,

- sprawdzenie szczelności zaworów zwrotnych,  antyskażeniowych,

- sprawdzenie czy aparatura automatycznej regulacji spełnia swoje zadanie.

Sprawdzenie układu automatycznej regulacji temperatury ciepłej wody polega na sprawdzeniu czy z chwila osiągnięcia granicznej temperatury ciepłej wody następuje automatyczne ograniczenie lub zamknięcie przepływu czynnika grzejnego przez zawór.

8.1	Odbiór częściowy:

- odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu
robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego,

- każdorazowo  po  przeprowadzeniu  odbioru  częściowego  powinien  być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.2	Odbiór końcowy:

- przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzenia ciepłej wody należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z
dokumentacją   techniczną po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych,

- przy odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej należy przedłożyć protokół odbiorów częściowych i prób szczelności,

- w szczególności należy skontrolować

- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,

- prawidłowości wykonania połączeń,

- jakości zastosowania materiałów uszczelniających,

- wielkości spadków przewodu,

- odległości przewodów wzglądem siebie i przegród budowlanych,

- prawidłowości  wykonania odpowietrzników, zaworów napowietrzających,

- prawidłowości  wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,

- prawidłowości ustawienia wydłużek armatury,

- prawidłowości przeprowadzenia wstępnej regulacji,

- jakości wykonania prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych,

- izolacji antykorozyjnej i cieplnej,- zgodności wykonania instalacji z dokumentacją techniczną

- 9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

- Podstawa płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres dokumentacji. Płatności bada dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

10.	RZEPISY ZWIĄZANE
NORMY:

- PN-81/B-10700.00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

- PN-81/B-10700.02  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

- PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

- PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne.
+ Ap1:1999	Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.

- PN-B-73002:1996  Instalacje wodociągowe. Zbiorniki cicnieniowe. Wymagania i badania.

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- 11.	WARUNKI TECHNICZNE:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim

- powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji

- wodociągowych. Wyd. l, wrzesiea2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK, Warszawa 1996.

- Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń.

S-ZBR.03.02

WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO

OGRZEWANIA i CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

(Kod CPV: 45331100-7)

1.	WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji grzewczych i c.t. dla wentylacji mechanicznej oraz podgrzewania wody basenowej związanych z budową krytego basenu we Włoszcozwie przy ul. Wiśniowej, działki nr 4637/4, 4637/6, 4638/1, 4637/7, 4637/13, 4637/9, 4637/15, 4638/3, 4638/6, 4639/8, 4639/9, 4639/4, 4639/7, 4639/19, 4639/12, 4639/6 oraz 4637/19, 6260/15; 6260/38, 6260/39

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót:

*    Instalacja c.o. grzejnikowa,

*    Ogrzewanie podłogowe

*    Instalacja c.t. dla potrzeb wentylacji mechanicznej

*    Instalacja c.t. dla potrzeb wymienników wody basenowej

1.4.	Odpowiedzialność Wykonawcy robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność aż dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji.

2.	MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania.

Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.

INSTALACJA C.O.

- Grzejniki   wg   PN-EN   442-1:1999   stalowe , płytowe  typu  Integra prod. Radson ( z zimnowalcowanej, cienkiej blachy wg normy DIN 1623) z zawiesiami. W pomieszczeniach związanych z przygotowaniem żywności przewidziano grzejniki typu Integra SV Radson. Grzejniki wyposażone są w zawory termostatyczne fabrycznie. W łazienkach na piętrze - grzejniki łazienkowe drabinkowe typu MINORCA. Dopuszcza się zastosowanie grzejników innych firm pod warunkiem zachowania obliczonych parametrów technicznych.

- Głowice termostatyczne dla grzejników Integra i MINORCA - z zakresem nastawy z możliwością ograniczania i blokowania , znacznikiem dla niedowidzących, max. temp. czynnika grzejnego do 120 st. C , np. f-my HERTZ typu MINI H lub analogiczne

- Podejścia pod grzejniki Integra - poprzez złączka UNIPIPE UNI - 16/ % . Dla grzejników typu V - zespół przyłączeniowy kątowy typu HERZ 3000 kątowy podwójny, GZ ½”/ ¾” z nastawa wstępną  Ø15 prod. HERZ lub równoważny

- Dla grzejników łazienkowych na zasilaniu zawory termostatyczne z regulacja wstępna HERZ TS-90 kątowe, na powrocie zawory odcinające typu RL-1 kątowe. Dopuszcza się zastosowanie zaworów i głowic innych firm pod warunkiem zachowania tych samych bądź niegorszych parametrów technicznych.

- Sieć rozdzielcza - rury stalowe czarne ze szwem wg PN-80/H-74255 łączone za pomocą spawania, zabezpieczone antykorozyjnie.

- Przewody od rozdzielaczy do grzejników - rury wielowarstwowe PE-RT/AL./PE-RT fi 16x2,0 mm z osłona antydyfuzyjną i wkładka aluminiowa łączone ze sobą na złączki zaprasowywane lub zaciskowe  systemu Uponor. Dopuszcza się zastosowanie rurociągów innych firm pod warunkiem zachowania tych samych bądź niegorszych parametrów technicznych. Rurociągi w warstwach posadzkowych prowadzone w izolacji termicznej do szlicht posadzkowych wg dokumentacji.

- Rozdzielacze ogrzewania grzejnikowego - typ H systemu Uponor w szafkach natynkowych SWP (lub analogiczny o tych samych parametrach technicznych)

- Zawory odcinające gwintowe, kurki spustowe, zawory przed odpowietrznikami - kulowe na ciśnienie 10 bar i temp. 100 st. C

- Zawory regulacyjne przy podejściach do rozdzielaczy strefowych - ASV-P, ASV-M firmy
Danfoss lub równoważne.

- Odpowietrzenie instalacji wg PN-91/B-02420 poprzez automatyczne odpowietrzniki pływakowe zlokalizowane na sieci rozdzielczej w najwyższych punktach instalacji oraz roczne zawory odpowietrzające na grzejnikach.

- Izolacja termiczna otulinami typu Thermaflex, Climaflex lub równoważnymi o grubości podanej w dokumentacji (zgodnie z PN-B-02421:2000).

  - INSTALACJA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

- Przewody zasilające od rozdzielaczy w węźle cieplnym do rozdzielaczy strefowych dla średnic do 40 mm - rury stalowe czarne wg PN-80/H-74219 łączone za pomocą spawania,
zabezpieczone   antykorozyjnie. Pozostałe przewody z rur z tworzyw sztucznych - rury
wielowarstwowe PE-RT/AL./PE-RT f i 16x2,0 mm z osłona antydyfuzyjną i wkładka aluminiowa łączone ze sobą na złączki zaprasowywane lub zaciskowe systemu Uponor. Dopuszcza się zastosowanie rurociągów innych firm pod warunkiem zachowania tych samych bądź niegorszych parametrów technicznych.

- Przewody ogrzewania podłogowego - z rur z polietylenu sieciowanego PEX-a fi
20,0x2,0 mm z bariera antydyfuzyjną mocowane na macie w systemie Uponor lub równoważnych. Rozdzielacze ogrzewania podłogowego - systemowe, dobrane wraz z rurociągami, wyposażone w zawory odcinające, zawór odpowietrzający, przepływomierze optyczne przezroczyste, pływaki i wyskalowane przepływami od 0,5 do 4 l/min - system Uponor lub analogiczny spełniający te same wymagania techniczne

- Automatyka regulacyjna ogrzewania podłogowego - niskonapięciowa składająca się z regulatorów, termostatów, skrzynek połączeniowych, transformatorów, systemowa Uponor lub równoważna

- Zespół mieszający - obniżający temperatura wody instalacyjnej poprzez zawór trójdrogowy z siłownikiem - do współpracy z instalacja c.o. – systemowy. Sieć zasilająca rozdzielacze izolowana otuliną typu Thermaflex , Climaflex lub inną o grubości podanej w dokumentacji (zgodnie z PN-B-02421:2000).

2.4.   INSTALACJA C.T.

2.4.1   Przewody c.t. - Rury stalowe czarne w/g PN-80/H-74219 o połączeniach spawanych. Wymagania w zakresie materiałów armatury, izolacji - jak dla instalacji centralnego ogrzewania.

- Armatura odcinająca - zawory odcinające kulowe Naval, Vexve lub równoważne

- Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420, poprzez automatyczne odpowietrzniki w najwyższych punktach instalacji. Zastosowano spadki = 5°/00

- Zawory regulacyjne - zawory regulacyjno-pomiarowe typu MSV-C firmy Danfoss lub analogiczne

- Pompy obiegowe poszczególnych obiegów nagrzewnic - firmy Grundfos lub analogiczne

- Wymagania w zakresie izolacji - jak dla instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne izolowane łupinami systemowymi.

3.	SPRZĘT

Do wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej c.o. Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze specjalistycznych narządzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązać technicznych, szczególnie w zakresie rur z tworzywa sztucznego . Montaż rurociągów stalowych wymaga specjalistycznego przygotowania pracowników w zakresie robót spawalniczych. Do robót montanowych i izolacyjnych Wykonawca winien dysponować systemem rusztować przejezdno-przesuwnych / podnośnikami nożycowymi.

4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej. Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzi a w uzgodnieniu z Zamawiającym.

5.	WYKONYWANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne zasady wykonywania robót.

- Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.

- Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem wytycznych dla pozostałych branż.

5.2.	Instalacja c.o., c.t.

- Przewody c.o. i c.t. z rur stalowych spawanych prowadzić na konstrukcjach wsporczych pod
stropem konstrukcyjnym na poziomie podbasenia. W obrębie wymiennikowni przewody prowadzić na wys. min. 2,5 m npp.

- W zależności od średnicy rury, zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy wykonywać przy użyciu łączników lub gięcia.

- Trasy przewodów z rur stalowych prowadzić w taki sposób , aby umożliwić samokompensację rurociągów. Przy połączeniach pionów z poziomami wykonać ramiona kompensacyjne o długości 0,3 m.

- Przejścia głównych przewodów rozdzielczych przez przegrody ppoż zabezpieczyć przepustami
instalacyjnymi El 120

- Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych wykonać zgodnie w wytycznymi producenta systemu.
Połączenia rur z tworzyw sztucznych należy wykonywać za pomocą łączników zaciskanych lub
zaprasowywanych.

- Przewody prowadzić ze spadkiem w kierunku  rozdzielaczy,  umożliwiającym odwodnienie
instalacji.

- Piony prowadzić bruzdach ściennych oraz szachtach instalacyjnych

- Przewody od rozdzielaczy do grzejników prowadzić posadzkach w izolacji cieplnej do szlicht

- Kompensację przewodów z tworzyw sztucznych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta rur z
zastosowaniem   elementów   kompensujących,   punktów   stałych   i   przesuwnych.   Przewody zasilające grzejniki prowadzić należy po najkrótszej trasie z „ nadmiarem" ze względu na rozszerzalność cieplną przewodów

- Montaż ogrzewania podłogowego ściśle wg wytycznych producenta systemu i dokumentacji technicznej. Zaleca się układ ślimakowy wężownic. W dużych pomieszczeniach należy tak układać rury , aby odcinki proste nie przekraczały długości 5 m, na powierzchniach powyżej 30-40m2 należy wykonać dodatkowe dylatacje podłogi, również dylatacje brzegowe . Miejsca przechodzenia wężownic przez dylatacje zabezpieczyć tulejami osłonowymi z PE.
Wężownice mocować do siatki zbrojeniowej z drutu 4 mm o oczkach 150x150 mm za pomocą
specjalnych uchwytów z tworzywa sztucznego. Całość układać na izolacji ze styropianu o
gęstości 30 kg/m3 odpowiedniej grubości podanej w dokumentacji. Betonowanie wykonywać przy
wężownicach wypełnionych wodą przed betonowaniem wykonać próbę szczelności, ciśnieniową na 0,6 MPa .

- Izolację cieplną rurociągów należy wykonać zgodnie z normą PN-85/B-02421

- Izolacja  antykorozyjna rur stalowych  -  Powierzchnie rurociągów należy przeszczotkować a następnie odpylić i odtłuścić Po przygotowaniu podłoża  -  nałożyć podkład ftalowy modyfikowany schnący na powietrzu np. CEKOR-R Polifarb Dębica , a następnie emalia
alkidowa   nawierzchniowa  ogólnego   stosowania.   Wyroby   malarskie   należy  przygotować i stosować zgodnie z instrukcją producenta oraz normą PN - 79/H - 79070. Należy sprawdzić czy wyroby posiadają atest producenta i czy termin gwarancji nie został przekroczony.

- Przed przystąpieniem do badań, prób i uruchomieniem instalacji, należy dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją

- Całość instalacji płukać bardzo starannie przy całkowicie otwartych zaworach termostatycznych

- Każdy zespół grzejnikowy należy indywidualnie przepłukać mieszanka wodno-powietrzną z uwagi na montaż zaworów termostatycznych

- Badanie szczelności na zimno. Badanie szczelności na ciśnienie 0,5 MPa należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.

- Badanie szczelności  i  działania  instalacji  na gorąco  należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji. Prób szczelności zładu na gorąco   należy  przeprowadzić po   uruchomieniu   źródła  ciepła, w  miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie przekraczających parametrów
obliczeniowych. Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń,  uszczelnień oraz skontrolować zdolność kompensacją  wydłużek. Wszystkie
zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uznaje się za pozytywny
jeżeli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a przy ochłodzeniu stwierdzono brak
uszkodzeń i trwałych odkształceń. Próbę wykonać na ciśnienie 0,5 MPa

- Przed rozpoczęciem rozruchu instalacji w stanie gorącym należy ustawić zawory przy grzejnikach
wg wskazanych nastaw, a następnie założyć głowice termostatyczne

- W czasie próbnego ruchu urządzeń należy wykonać regulację i pomiary urządzeń.

- Po  zakończeniu   ruchu   próbnego   należy  wykonać sprawozdanie  z  pomiarów  i   regulacji z naniesieniem rzeczywistych  wydajności  urządzeń.  Zamawiający dokonuje   weryfikacji sprawozdania.

- Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych,
ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy - niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego.

- Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury
i urządzeń, normami i warunkami technicznymi - ad. pkt. 2, oraz „Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych", tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe" dla robót nie objętych nowymi warunkami technicznymi (...) COBRTI Instal.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- Program zapewnienia jakości robót.

- Zasady kontroli jakości robót.

- Badania prowadzone przez Zamawiającego.

- Certyfikaty i deklaracje.

- Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót.

7.	OBMIAR ROBÓT

- Zasady obmiaru robót.

- Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót.

8.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.

8.1	Odbiór częściowy:

Odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.2	Odbiór końcowy:

- przy odbiorze końcowym sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczna po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych,

- przy odbiorze urządzenia instalacji c.o. należy przedłożyć protokół odbiorów częściowych i prób szczelności,

c)	w szczególności należy skontrolować

- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,

- prawidłowość wykonania połączeń,

- jakość zastosowania materiałów uszczelniających,

- wielkość spadków przewodów,

- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych,

- prawidłowość wykonania odpowietrzników i punktów spustowych,

- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,

- prawidłowo przeprowadzenia wstępnej regulacji,

- jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.

9.	PODSTAWA PŁATNODCI

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres dokumentacji. Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

10.	RZEPISY ZWIĄZANE

NORMY:

PN-B-02421:2000         Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urzndzen.

Wymagania i badania odbiorcze.
PN-64-/B-10400	Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 442-2:2000	Grzejniki. Ocena zgodności.

PN-90/M-75003	Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne wymagania i badania.

PN-91/B-02420	Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.

PN-B-02424:1999	Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badan.
PN-92/M-34031	Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania.

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji

ogrzewczych. Wyd. l., maj 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK, Warszawa 1996.

Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń.

S-ZBR.03.03

TECHNOLOGIA WĘZŁA CIEPLNEGO

(Kod CPV: 45232140-5)

1.WSTĘP

1.1	Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót technologicznych i instalacyjnych węzła cieplnego dla instalacji grzewczych związanych z budową krytego basenu we Włoszcozwie przy ul. Wiśniowej, działki nr 4637/4, 4637/6, 4638/1, 4637/7, 4637/13, 4637/9, 4637/15, 4638/3, 4638/6, 4639/8, 4639/9, 4639/4, 4639/7, 4639/19, 4639/12, 4639/6 oraz 4637/19, 6260/15; 6260/38, 6260/39.

1.2	Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1.

1.3	Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót związanych z wykonaniem instalacji i technologii węzła cieplnego.

1.4. Odpowiedzialność  Wykonawcy robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji.

2. MATERIAŁY

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania.

Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.

2.2.	węzeł cieplny

2.2.1.	Zaprojektowano kompaktowy czterofunkcyjny węzeł cieplny woda-woda prod. Elektrotermex sp. z o.o., zasilany z sieci cieplnej i wyposażony w:

- moduł przyłączeniowy ( wysokie parametry) o temp. max. pracy 130 st C i ciśnieniu max.

pracy 16 bar

- moduł ciepłej wody użytkowej o mocy 490 kW , o temp. pracy 55 st C

- moduł centralnego ogrzewania o mocy 100 kW, o temp. pracy 80/60 st C

- moduł ciepła technologicznego dla wentylacji o mocy 600 kW , o temperaturze pracy

80/60 st C

- moduł ciepła technologicznego dla wymienników wody basenowej o mocy 410 kW,

o temp. 80/60 st C

Węzeł oparty na wymiennikach ciepła lutowanych, typu CB i MFG f-my ALFA LAVAL. Pozostałe wyposażenie węzła wg dokumentacji technicznej.

- Do pomiaru ilości energii cieplnej zaprojektowano licznik energii cieplnej z wodomierzowym przetwornikiem przepływu typ Ultraflow , Multical f-my Kamstrup

- Jako zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia instalacji zaprojektowano naczynia wzbiorcze wyrównawcze przeponowe wg PN-B-02414 f-my Reflex

- Rozdzielacze - zasilające i powrotne wg dokumentacji

- Do pomiaru ilości wody uzupełniającej - Wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej JS 90- 1,5 fi15 do wody ciepłej POWOGAZ lub równoważny

- Orurowanie węzła - po stronie wysokich parametrów - rury stalowe czarne bez szwu, walcowane na gorąco wg PN-80/H-74219, łączone przez spawanie. Po stronie niskich parametrów – rury stalowe, czarne ze szwem, walcowane na zimno, wg PN-79/H-74244. Rurociągi wody zimnej zasilającej - z rur stalowych ocynkowanych, przewodowych wg PN-80/H-74200, o wzmocnionej powłoce ocynkowania TWT-2. Rurociągi c.w.u. i cyrkulacji - z rur warstwowych PE stabilizowanych wkładka aluminiowa w systemie np. UPONOR łączonych przez złączki zaprasowywane .

- Armatura - zawory odcinające kulowe o ciśnieniu nominalnym 1,6 MPa i temp. 150st C, filtry siatkowe mechaniczne typu FS-1 o ilości oczek 100-400/cm2

- Po stronie wysokich parametrów filtroodmulnik FOM-Bis-100 Dn100,

- Izolacja cieplna rurociągów zgodnie z PN-B-02421:2000 otulinami typu z włókien szklanych, wełny mineralnej, pianki poliuretanowej o grubo osiach wg dokumentacji technicznej.

- Wymienniki izolować prefabrykowanymi elementami zamówionymi u producenta urządzenia.

- Sterowanie automatyki węzła cieplnego - wg dokumentacji technicznej AKPiA

- Urządzenia wod-kan: zlew emaliowany z odpływem z rur PVC do studzienki schładzającej,
zawór czerpalny ze złączką do węża i przerywacz strugi typu HA, wpusty ściekowe żeliwne z odpływem do studzienki schładzającej, studzienka schładzająca z kręgów żelbetowych fi 800 mm
wyposażona w pompkę do wody zanieczyszczonej typu KP250 f-my Grundfos.

- Wentylacja węzła wg dokumentacji.

3.	SPRZĘT

Do wykonania robót instalacyjnych i technologicznych węzła cieplnego Wykonawca robót powinien wykazać się możliwością korzystania co najmniej z poniższego sprzętu:

- do robót montanowych: zestawem specjalistycznych narządzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem
najnowszych rozwiązań technicznych,

- do robót montanowych i izolacyjnych system rusztowań przejezdno-przesuwnych.

- do rozładunku, transportu i montażu urządzeń dźwig do 1,51

4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji technicznej. Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzi n w uzgodnieniu z Zamawiającym.

5.	WYKONYWANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne zasady wykonywania robót.

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.

5.2.	Węzeł cieplny

- Wykonywanie robót w ścisłej synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem wytycznych pozostałych branż dla pomieszczenia węzła cieplnego .

- Urządzenia dla projektowanego węzła powinny być zamontowane zgodnie z instrukcjami fabrycznymi ich producentów.

- Łączenie rurociągów stalowych czarnych przez spawanie. Jako łuki należy stosować kolana hamburskie o promieniu gięcia R=2-3D. Przewody należy prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnień. W najniższych punktach przewidzieć spusty, a w najwyższych odpowietrzenia.

- Do montażu przewodów w rur stalowych ocynkowanych ze szwem (PN-82/H-74200) korzystać z

łączników z żeliwa ciągliwego białego (PN-76/H-74392), połączenia gwintowane należy uszczelniać przy użyciu taśmy teflonowej, past uszczelniających lub przędzy z konopi. Rury stalowe można łączyć przy pomocy łączników gwintowych lub kołnierzowych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów należy wykonywań wyłącznie przy użyciu łączników, niedopuszczalne jest gięcie rur stalowych ocynkowanych.

- Rurociągi z PE wykonać zgodnie z instrukcją producenta systemu

- Montowanie przewodów - na konstrukcjach wsporczych kotwionych do ścian lub sufitów. Przewody prowadzić taki sposób, aby nad przejściami był zapewniony prześwit wynoszący co najmniej 2 m

- Rury  wyrzutowe   z   zaworów   bezpieczeństwa   należy   sprowadzić  nad wpusty lub studzienkę schładzaj w posadzce

- Połączenia armatury z przewodami wykonać jako kołnierzowe i na gwint

- Mocowanie termometrów i manometrów wg KESC 77.8.1 i KESC-77.8.2.

- Po zakończeniu montażu urządzeń i wstępnej próbie wodnej zamontować armaturę kontrolno-pomiarowni regulacyjną

- Roboty antykorozyjne - Dla urządzeń, rurociągów z rur stalowych, zamocowań i konstrukcji wsporczych należy:

- oczyścić powierzchnia metod n szczotkowania do 3° czystości w/g PN/H-97050

- trzy razy pokryć farbą ftalowo - silikonowa Cekor R o symbolu KTM 1313 1213 531 XX produkcji Polifarb Cieszyn  bez konieczności gruntowania, jak również bez  konieczności  nakładania warstwy nawierzchniowej. Grubość jednej powłoki 30-40 mikronów.  Nakładanie warstw w odstępach co 24 godziny.

Jako rozcieńczalnik należy stosować rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania lub rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych. Dla rurociągów z rur stalowych ocynkowanych należy:

a)   powierzchnie oczyścić brudu i kurzu, odtłuścić a benzyną ekstrakcyjna  jeden raz pokryć farbą poliwinylowa - akrylowa Wiktor -2 (emalia) o symbolu KTM:   1317 76910X

XXX produkcji Polifarb Dębica. Grubość a powłoki 30 - 40 mikronów

- Po   zmontowaniu   węzła   należy  wykonać próbę  hydrauliczna  instalacji   po   stronie  wysokich parametrów :

„na zimno" - na ciśnienie 0.2 MPa ( przy odłączonych urządzeniach) „ na gorąco" - na cienienie 2,0 MPa

Próby należy wykonać przed malowaniem rur i wykonaniem izolacji termochronnej. Przed próbą instalację należy odpowietrzyć

- Instalacja po stronie wody o parametrach 80/60st C należy poddać próbie:

„ na zimno" przy ciśnieniu wodociągowym

„ na gorąco" przy ciśnieniu 1,5 rażą większym niż cienienie w wodociągu i nie mniejszym

niż 0,9MPa

- Całość instalacji należy wypłukać do uzyskania zadawalającego efektu.  Płukanie wykonać przy zdemontowanych urządzeniach

- Rurociągi wody zimnej, ciepłej i użytkowej poddać dezynfekcji

- W czasie próbnego ruchu urządzenia należy wykonać regulacje i pomiary.

- Po   zakończeniu   ruchu   próbnego   należy   wykonać  sprawozdanie   z   pomiarów   i regulacji z naniesieniem  rzeczywistych    wydajności   urządzeń.    Zamawiający    dokonuje    weryfikacji sprawozdania.

- Izolacja termiczna  rurociągów  wykonać wg   dokumentacji.   Nie   należy   izolować przewodów spustowych i rur wyrzutowych z zaworów bezpieczeństwa

- Oznakowanie płaszcza izolacji wg PN-70/N-01270.

- Znakowanie opaskowe rurociągów wykonać za pomocą opasek dwubarwnych,

- Znaki kierunku przepływu czynnika.

- Znaki ostrzegawcze BHP.

- Roboty instalacyjne w pomieszczeniach z zakresu energetyki i automatyki powinny być wykonane przez przedsiębiorstwo specjalistyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Zmiany wprowadzone do rozwiązać projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiającego i Biura Projektowego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązać mniej kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy - niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego.

- Całość robót w zakresie technologii węzła cieplnego powinien wykonać uprawniony zakład instalacyjny pod nadzorem inspektora nadzoru.

- Urządzenia ciśnieniowe węzłów ( naczynia wzbiorcze) podlegają przed dopuszczeniem do eksploatacji odbiorowi przez właściwy terenowy Urząd Dozoru Technicznego.

- Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury i urządzeń,  normami  i warunkami technicznymi - ad.  pkt.  2,  oraz  „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych", tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe" dla robót nie objętych nowymi warunkami technicznymi (...) COBRTI Instal.

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- Program zapewnienia jakości robót.

- Zasady kontroli jakości robót.

- Badania i pomiary.

- Raporty z badać.

- Badania prowadzone przez Zamawiającego.

- Certyfikaty i deklaracje.

- Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacja ogólna i specyfika robót.

7.	OBMIAR ROBÓT

- Zasady obmiaru robót.

- Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Zgodnie ze specyfikacja ogólna i specyfikacja robót.

8.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. Badania urządzeń węzła polegają na:

- sprawdzeniu zgodności wykonania i zastosowania materiałów z dokumentacją techniczną,

- sprawdzeniu szczelności urządzeń,

- sprawdzeniu czy wymiennik, naczynie przeponowe, zawory redukcyjne,
armatura automatycznej regulacji są wyposażone w tablice znamionowe,

- sprawdzeniu zgodności strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentacji technicznej,

- sprawdzeniu czy zawory bezpieczeństwa reagują prawidłowo na przekroczenie ustalonego ciśnienia,

- sprawdzeniu czy automatyka regulacyjna spełnia swoje zadanie.

- Sprawdzenie szczelności urządzeń węzła należy przeprowadzi a przy zamkniętych i zaślepionych głównych zaworach odcinających od sieci cieplnej i instalacji centralnego ogrzewania.

- Sprawdzenie wyregulowania zaworu bezpieczeństwa polega na powodowaniu wzrostu ciśnienia przepływającego  czynnika  grzejnego   ponad   ustalone  dla  zaworu  ciśnienie   i  obserwacje manometrów związanych z zaworem bezpieczeństwa.

- Sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń automatyki  regulacyjnej węzła na potrzeby centralnego  ogrzewania  moce odbywać sio tylko  w  okresie  ogrzewczym   i  powinno  być przeprowadzone przy odbiorze urządzenia centralnego ogrzewania w okresie ogrzewczym.  Ze  sprawdzenia  prawidłowego  działania  armatury  automatycznej   regulacji   należy  spisać

odpowiedni protokół. Odbiór robót polega na:

- sprawdzeniu jakości użytych materiałów oraz urządzeń do montażu,

- sprawdzeniu wyników przeprowadzonych badać i pomiarów,

- sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

9.	PODSTAWA PŁATNOSCI

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawca za pełny zakres dokumentacji. Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

10.	RZEPISY ZWIĄZANE
NORMY:

PN-B-024414:1999        Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-B-02423:1999         Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-ISO 8501:1996        Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
+ Ad1:1998	produktów.  Wzrokowa  ocena  czystości  powierzchni.   Stopnie  skorodowania

i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych po całkowitym

usunięciu wcześniej nałożonych powłok.
PN-67/B-03432	Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania

techniczne. Normy

wyszczególnione dla instalacji c.o. i c.t.

WARUNKI TECHNICZNE:

Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych wyd. przez COBRTI   INSTAL zeszyt 8

Warszawa.

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji

wentylacyjnych. Wyd. l., wrzesiea2002 r.

Warunki techniczne wyszczególnione dla instalacji c.o. i c.t.

Przepisy Urzędu Dozoru Technicznego.

Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń

S-ZBR.03.04

INSTALACJA SOLARNA

1.CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.  Nazwa zamówienia

BUDOWA KRYTEGO BASENU

WE WŁOSZCZOWIE

UL. WIŚNIOWA

1.2. Przedmiot i zakres Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji solarnej.   W zakres robót, których dotyczy specyfikacja, wchodzą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji solarnej.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych  robót:

- montaż rurociągów,

- montaż armatury,

- montaż urządzeń,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja działania instalacji.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informację przedstawiono w STWiORB.

1.5. Nazwy i kody

CPV 45330000-9 – Hydraulika i roboty sanitarne

CPV 09332000-5 – Wykonanie instalacji solarnej

CPV 45320000-6 – Prace izolacyjne

CPV 45442200-9 – Nakładanie powłok antykorozyjnych

1.6. Określenia podstawowe, zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej  niezdefiniowanych

Podstawowe określenia przedstawiono w STWiORB.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją. projektową,specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 I 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje Sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą. zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-.montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą. posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według  wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

2.2. Instalacja wodociągowa

2.2.1 Rury

- rury stalowe, ocynkowane ze szwem, gwintowane spełniające wymogi normy PN-H-74200:1998 w zakresie średnic Ø15÷Ø50 mm

- rurociągi wody ciepłej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych typu TWT-2 wg PN-H-74200:1998  w zakresie średnic Ø15÷Ø20 mm

- gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego (Zmiana A1, Poprawka AC) PN-EN 10242:1999/A1:2002

- izolacja rur z pianki poliuretanowej spełniające wymogi normy B-02421:2000

### 2.2.2. Armatura

Cała armatura mająca kontakt z wodą pitną musi posiadać atest PZH.

- zawory przelotowe odcinające, zwrotne, żeliwne, ocynkowane wykonane zgodnie z PN-74/M-75224. Armatura przystosowana do pracy pod ciśnieniem 10 bar i na temperaturę min. 110ºC.

- zawory czerpalne,

- filtr do wody zimnej

### 2.2.4. Izolacja termiczna

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polipropylenowej, wykonana zgodnie z wym. normy PN-B-02421:2000 grubości 20 mm. Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną. o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

## 2.3. Instalacja solarna

### 2.3.1. Przewody

- stalowych czarnych ze szwem, średnich spełniające wymogi normy PN-H-74200 w zakresie średnic Ø15÷Ø50 mm łączonych przez spawanie

- rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania spełniające wymogi normy PN-EN 1057:1999  w zakresie średnic Ø12 i Ø50 mm (lut twardy)

- łączniki do rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania twardego spełniające wymogi normy  PN-EN 1254-1:2004

- izolacja rur z pianki poliuretanowej PN-B-02421:2000

Dostarczone na budowę rury powinny być czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.

### 2.3.3. Armatura

| Nr | Nazwa | Śred. | Norma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolektor słoneczny płaski, o powierzchni absorbera F = 2,32 m2, wymiarach 2380x1056x72 mm, sprawności optycznej 74,3%, pojemności 2,33 dm3,, przyłącze Wyposażenie dodatkowe: - rury łączące 10 kolektory – 36 szt. - zestaw przyłączeniowy – 4 szt. (dla każdego pola 1 zestaw) - zestaw tulei zanurzeniowej – 1 szt. - stelaż do dachów płaskich – 4 szt. |  |  |
| 2 | Szybki odpowietrznik z zaworem odcinającym i trójnikiem z mosiądzu z pierścieniową złączką zaciskową (Ø22) nr kat. 7316789 |  | PN-91/B-02420 |
| 3 | Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 , + 140 ºC, do = 12 mm, wielkość 15 x 20 mm, o połączeniach gw., na ciśnienie otwarcia 6 bar, | G 1/2” |  |
| 4 | Kurek kulowy, PN 16-26 bar, t = - 10÷200ºC, Kvs =67 m3/h | DN 40 | PN-90/M-75003 |
| 5 | Zawór zwrotny, t = 120ºC, PN 16 | G 11/2” |  |
| 6 | Separator powietrza do instalacji solarnych , ciśń. 10 bar i maks. temp. tmax =180ºC | G 11/2” |  |
| 7 | Zawór kulowy gwintowany , tmax = 120ºC, ciśnienie 16 bar ze złączką do węża | G 1/2” | PN-90/M-75003 |
| 8 | Płytowy wymiennik ciepła, ciśnienie 2,3 MPa, max. temp. 200ºC, - strata ciśnienia po stronie solarnej Δps = 6,61 kPa, - strata ciśnienia po stronie wody technicznej Δps = 2,73 kPa, - przepływ płynu solarnego Gsol = 2,320 m3/h → twej/twyj = 45/20 ºC, - przepływ wody technol. Gtech = 1,85 m3/h → twej/twyj =15/40 ºC | DN 40 |  |
| 9 | Wymiennik rurowy typu JAD, ciśnienie 1,6 MPa, max. temp. 165ºC, - strata ciśnienia po stronie solarnej Δps = 6,02 kPa, - strata ciśnienia po stronie basenowej Δps = 12,03 kPa, - przepływ płynu solarnego Gsol = 2,320 m3/h → twej/twyj = 60/35 ºC, - przepływ wody technol. Gbas = 9,54 m3/h → twej/twyj =30/35 ºC | G 2” / G 21/2” |  |
| 10 | zawór regulacyjno-pomiarowy z kurkiem spust.-napeł., G 300÷3000 kg/h, t = 120 ºC, PN 16 | Rp 11/4” |  |
| 11 | Pompa obiegowa dla obiegu kolektorów słonecznych – c.w. Przetłaczana ciecz: Tyfocor 50 % Przepływ: G = 2,32 m3/h Wysokość podnoszenia: H = 3,5 mH2O Dop. temperatura pracy: –10 °C do +110 °C Ciśnienie robocze/ znamionowe: PN10 Rodzaj prądu: 1~230V/50Hz Zapotrzebowanie mocy P1 (max.) : 0,092 ÷ 0,11 kW Prędkość obrotowa (max.) : 2700 1/min | Rp 1” G 11/2” | PN-EN 12723:2004 |
| 12 | Pompa obiegowa dla obiegu kolektorów słonecznych - basen Przetłaczana ciecz: Tyfocor 50 % Przepływ: G = 2,32 m3/h Wysokość podnoszenia: H = 3,5 mH2O Dop. temperatura pracy: –10 °C do +110 °C Ciśnienie robocze/ znamionowe: PN10 Rodzaj prądu: 1~230V/50Hz Zapotrzebowanie mocy P1 (max.) : 0,092 ÷ 0,11 kW Prędkość obrotowa (max.) : 2700 1/min | Rp 1” G 11/2” | PN-EN 12723:2004 |
| 13 | Przeponowe naczynie wzbiorcze Typ : S 400 Pojemność nominalna : 400 Litrów Pojemność użytkowa max: : 360 Litrów Dop. temp. inst. zasil. :120 °C Dop. temp. pracy membrany : 70 °C Dop. ciśnienie pracy : 10 bar Ciśnienie wstępne fabryczne: 3,0 bar Ciśnienie wstępne ustawione: 1,7 bar Średnica : 740 mm Wysokość : 1075 mm Waga : 78,0 kg Przyłącze układu : R 1 | Rp 1” |  |
| 14 | Zestaw do napełniania obiegu solarnego w skład którego wchodzą: - pompa napełniająco-ssąca (30 litrów/minutę), - filtr zanieczyszczeń po stronie ssącej, - przewód elektryczny 0,5 m po stronie ssącej, - przyłączone przewody elastyczne (2 szt. po 2,5 m), - obudowa (przeznaczony również jako pojemnik do płukania) | - |  |
| 15 | „szybkozłączka”, do naczyń wzbiorczych w zamkniętych obiegach wody grzewczej i chłodniczej. Zawór odcinający i opróżniający zabezpieczony przed przypadkowym zamknięciem, zgodnie z DIN EN 12828,nr kat. 7613100 Typ : SU R 1 x 1 Przyłącze : Rp 1 x Rp 1 Dop. ciśnienie pracy : PN 10 Dop. temp. pracy : 120 °C | Rp 1 x Rp 1 |  |
| 16 | Termometr techniczny 0÷200 ºC | G 3/4” |  |
| 17 | Termometr techniczny 0÷150 ºC | G 3/4” |  |
| 18 | Manometr centryczny M 100 3/8” o zakresie 0÷10 bar z kurkiem | 3 /8” |  |
| 19 | zawór bezpieczeństwa 781 P ARMAK wielkość 20x20 mm, o współ. wypływu dla cieczy 0,2 na ciśnienie otwarcia 6 bar, d0 = 16 mm, t = -10÷200 ºC, PN 16 | 20x20 |  |
| 20 | Kurek kulowy ze złączką do węża G 1/2” na tmax =120 ºC, PN 6 | G 1/2” | PN-90/M-75003 |
| 21 | Manometr kontaktowy | - |  |
| 22 | Elektroniczny regulator dla instalacji solarnych posiadający w zakresie dostawy: - czujnik temperatury podgrzewacza c.w.u. - czujnik temperatury kolektora słonecznego, - czujnik temperatury wody w zasobniku buforowym | - |  |
| 23 | Fotoogniwo czujnik nasłonecznienia | - |  |
| 25 | Zasobnik wody buforowej o pojemności V = 2000 dm3, zbiornik zabezp. jest antykorozyjnie powłoką TOP PRO z anodą magnezową, obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego - izolacja z poliuretanu.. Max. ciśnienie robocze 6 bar, max. temperatura magazynowanej wody to 95°C | G 21/2” |  |
| 26 | Pompa obiegu technologicznego ładowania bufora (wymiennik solarny – bufor) Zasilanie 1~230 V, 50 Hz Silniki 0.18 kW Wydajność 1.85 m3/h Wysokość 3,0 mH2O Moc P1 0.09 kW Moc P2 0.039 kW | Rp 1” G 11/2” | PN-EN 12723:2004 |
| 27 | Pompa obiegu technologicznego rozładowania bufora (bufor – wymiennik w obwodzie rozładowania) Zasilanie 1~230 V, 50 Hz Silniki 0.18 kW Wydajność 1.85 m3/h Wysokość 2,5 mH2O Moc P1 0.085 kW Moc P2 0.039 kW | Rp 1” G 11/2” | PN-EN 12723:2004 |
| 28 | Pompa obiegu technologicznego rozładowania bufora (wymiennik rozładowani – zasobnik podgrzewu wstępnego) Zasilanie 1~230 V, 50 Hz Silniki 0.18 kW Wydajność 1.85 m3/h Wysokość 2,5 mH2O Moc P1 0.085 kW Moc P2 0.039 kW | Rp 1” G 11/2” | PN-EN 12723:2004 |
| 29 | Płytowy wymiennik ciepła układu rozładowani buforów, lut miedziany max. ciśnienie 2,3 MPa, max. temp. 200ºC, - strata ciśnienia po pierwotnej (bufora) Δps = 3,71 kPa, - strata ciśnienia po stronie wymiennika szczytowego Δps = 8,82 kPa; - przepływ po stronie pierwotnej Gbuf = 1,85 m3/h → twej./twyj = 25/15 ºC - przepływ po stronie wtórnej Gwt.= 1,84 m3/h → twej./twyj = 10/20 ºC | G 11/2” |  |
| 30 | Zasobnik podgrzewu wstępnego cwu V = 500 dm3, D = 850 mm, H = 1955 mm |  |  |
| 31 | Naczynie przeponowe o pojemności całkowitej Vn = 300 dm3, tmax = 120 °C, ciśnienie maks. 6 bar | G 1” |  |
| 32 | Sygnalizacja akustyczno – optyczna spadku ciśnienia w systemie grzewczym (instalacja buforów) i systemie solarnym (instalacja z glikolem) oraz zadziałania regulatorów zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury ( nr kat. 737271) – wg proj. inst. Elektr. |  |  |
| 33 | Zawór mieszający 3-drogowy, Kvs= 6,3 m3/h, ciśnienie 6 bar z siłownikiem-regulat. ustawionym na temp. +60ºC, do sterowania 3-punktowego zasilanym 230 V | G 1” |  |
| 34 | Zawór dwudrogowy z siłownikiem, Kvs = 6 | G 1” |  |
| 35 | Pompa wygrzewu antybakteryjnego UP 20-15 N 150 Instalacja: - maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar - przyłącze rurowe: G 1 - zakres temperatury cieczy: 2 .. 110 °C - moc wejściowa przy prędkości 3: 65 W - częstotliwość podstawowa: 50 Hz - napięcie nominalne: 1 x 230 V - prąd maks.: 0.28 A | G 1” |  |
| 36 | Pompa obiegu basenowego Wydajność G = 9,54 m3/h Wysokość H = 10,0 mH2O Zasilanie 1~230 V, 50 Hz Moc P1 0.4 kW Moc P2 0.18 kW | DN 40 | PN-EN 12723:2004 |
| 40 | Zawór zwrotny sprężynowy, mosiężny, montaż w każdym położeniu, gwint wewnętrzny PN 8, temperatura pracy max.: +110 ºC, | G 2” |  |
| 41 | Kurek kulowy WKP2-a kołnierzowy, PS 16 bar, tmax =180 ºC, DN 50 | DN 50 |  |
| 42 | Kurek kulowy spustowy ze złączką do węża i korkiem G 1/2” na tmax = 110ºC, PN 6 | G 1/2”” |  |
| 43 | Automatyczny zawór odpowietrzający PN 10, tmax = 120 ºC wielkość G 1/2” z kurkiem odcinającym | G 1/2”” |  |
| 44 | Filtr osadnikowy o połącz. gwint. Rp 1” ze stali nierdzewnej PN 32, tmax= 110 ºC | Rp 1” |  |
| 45 | Zawór zwrotny sprężynowy, mosiężny G 1”, PN 18, tmax= 110 ºC | G 1” |  |
| 46 | Zawór kulowy odcinający G 1”, PN 10, tmax= 110 ºC | G 1” |  |
| 47 | zawór SYR 2115 wielkość 1/2” × 3/4”, o współczynniku wypływu dla cieczy 0,25 na ciśnienie otwarcia 6 bar. Średnica kanału dolotowego wynosi 12 mm | 1/2”× 3/4” |  |
| 48 | Przyjęto zawór SYR 1915 wielkość 1/2” × 3/4”, o współczynniku wypływu dla cieczy 0,43 na ciśnienie otwarcia 6 bar. Średnica kanału dolotowego wynosi 12 mm. | 1/2”× 3/4” |  |
| 49 | Przyjęto zawór SYR 2115 wielkość 1” × 11/4”, o współczynniku wypływu dla cieczy 0,3 na ciśnienie otwarcia 6 bar, d0 = 20 mm, A = 314 mm2 | 1”×11/4” |  |
| 50 | Manometr centryczny 0÷6 bar z kurkiem manometrycznym 3- drogowym |  |  |
| 51 | Zawór kulowy Ø32 | G 11/4” |  |
| 52 | Zawór zwrotny Ø32 | G 11/4” |  |
| 53 | Filtr osadnikowy Ø32 | G 11/4” |  |
| 54 | Termometr techniczny 0÷120 ºC | G 1/2” |  |

### 2.3.4. Izolacja termiczna

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polipropylenowej, wykonana zgodnie z wym. normy PN-B-02421:2000 grubości 25 mm dla średnicy od Ø15 do Ø25, gr 30 mm dla Ø32 - Ø50.

Izolacja termiczna przewodów solarnych na zewnątrz musi być odporna na czynniki zewnętrzne takie jak promieniowanie ultrafioletowe, zanieczyszczenia zawarte w powietrzu i opadach atmosferycznych oraz na ptasie odchody. Przewody wewnętrzne zaizolować materiałem odpornym na temperaturę stagnacji układu, czyli ok. 220 °C, np. wyroby firmy Armacell. Dla przewodów ułożonych na dachu budynku stosować izolację termiczną o grubości 25 mm i współczynniku przewodności cieplnej nie wyższym niż 0,040 W/mK. Następnie wykonać płaszcz ochronny z blachy aluminiowej wg PN-87/H-92741/01 o grubości 0,5 mm.

Przewody prowadzone przez pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi zaizolować jw. lecz w powłoce z folii aluminiowej i obudować trwale płytą gipsowo-kartonową, w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych.

Rurociągi układu bufora zaizolować otuliną termoizolacyjną z wełny mineralnej w powłoce z folii aluminiowej Isover Flexorock lub otuliną typu Steinonorm 300.

Grubości izolacji:

- zasilanie 30 mm

- powrót 25 mm

Izolacja cieplna rurociągów, armatury, wymienników ciepła oraz zasobnika ciepłej wody użytkowej powinna być wykonana zgodnie z PN-85/B-02421.

Przewody wodociągowe zaizolować:

- woda zimna 9 mm

- woda ciepła 20 mm

Przewody technologiczne po wykonaniu izolacji powinny być trwale oznakowane kolorowymi opaskami w kolorach:

- zasilanie bufora w kolorze cynober

- powrót w kolorze ultramaryny

- woda zimna w kolorze zielonym

- woda ciepła w kolorze czerwonym.

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną. o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

### 2.3.5. Nakładanie powłok antykorozyjnych

Instalacje z rur stalowych należy zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z kartą powłok  uwzględniającej:

- oczyszczenie do osiągnięcia trzeciego stopnia czystości

- odłuszczenie powierzchni malowanych rur

- 1 x farba olejno żywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60%, szara metaliczna

- 2 x emalia ftalowa ogólnego stosowania

# 3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środek transportu Wykonawca dostosuje do rodzaju przewożonego materiału i wytycznych producenta.

Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości.

Wykonawca zapewni sprzęt dostawczy:

- samochód dostawczy do 0,9 t

- samochód skrzyniowy do 5 t

- samochód beczkowóz do 4 t

- przyczepa dłużycowa do 10 t

## 3.2 Rury

Transport rur i przewodów– środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Przewóz rur i przewodów w pozycji poziomej, ułożonej wzdłuż środka transportu. Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału

## 3.3. Panele słoneczne

Transport paneli słonecznych powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie paneli słonecznych na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane panele jednego typu i wielkości. Palety z panelami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie powierzchni.

## 3.4. Armatura

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowania producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach tub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

## 3.5. Izolacja termiczna

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny

i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

# 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

## 4.1. Montaż instalacji

### 4.1.1. Montaż rurociągów instalacji

Rurociągi z miedzi

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Kolejność wykonywania robót:

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

- przecinanie rur,

- założenie tulei ochronnych,

- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,

- wykonanie połączeń.

Rurociągi poziome należy prowadzić w miarę możliwości ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,5% w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu.

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.

Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą. rury i wewnętrzną. tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6-8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.

Przewody prowadzone w istn. budynku należy mocować do ścian i stropów za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 1,0 m W budynku w pomieszczeniach innych niż piwniczne przewody należy prowadzić w bruzdach ściennych i w posadzce.

Rurociągi stalowe

W budynku przewody projektuje z rur stalowych czarnych z/s, średnich wg PN-H-74200 łączonych przez spawanie gazowe. Połączenia gwintowane stosować należy jedynie na połączeniu z panelami słonecznymi i przy łączeniu z  armaturą gwintowaną i przyrządami pomiarowymi. Połączenia spawane przewodów powinny się znajdować między podporami w odległości 1/3 do 1/5 rozpiętości przęsła od punktu podparcia. W przypadku konieczności  wykonania połączenia na podporze lub po środku  przęsła spoinę należy wzmocnić nakładkami. Rury powinny być układane w taki sposób aby szew podłużny przewodu był widoczny na całej długości. Szwy podłużne dwóch rur połączonych powinny być przesunięte względem siebie przynajmniej o 1/6 obwodu łączonych rur. Spłaszczenia rur na gięciu nie powinny przekraczać 10% zewnętrznej średnicy rury. Miejsca montażu armatury przedstawiono w części rysunkowej opracowania. Przewody należy prowadzić po ścianach budynku na uchwytach mocowanych do ścian.  Przewody poziome powinny być oparte na podporach ruchomych umieszczonych w odstępach:

| Średnica rurociągu | Największa odległość pomiędzy podporami |
| --- | --- |
| mm | m |
| 15 | 2,0 |
| 20 | 2,5 |
| 25 | 3,0 |
| 32 | 3,0 |
| 40 | 3,5 |
| 50 | 4,0 |

Rurociągi instalacyjne prowadzić w odległości 3 cm (dla średnic do 40 mm) i 5 cm (dla średnic powyżej 40 mm) od otuliny do powierzchni ścian i stropów a także pomiędzy otulinami rurociągów. Przejścia przez ściany i stropy powinny być wykonane z tulejach ochronnych, co najmniej o 1 cm dłuższych od grubości przegrody budowlanej. Armatura nie może być instalowana na łukach i załamaniach rurociągów. Prosty odcinek przed i za armaturą  powinien wynosić przynajmniej 1,5 D (gdzie D – średnica zewnętrzna rurociągu)

### 4.1.2. Montaż paneli

Panele słoneczne montowane na dachu należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni dachowej. Panele montować za pomocą uchwytów  uniwersalnych KS

Kolejność wykonywania robót:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,

- wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,

- ułożenie paneli słonecznych,

- podłączenie panelu z rurami przyłącznymi.

Panele słoneczne należy montować w opakowaniu fabrycznym. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.

Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację panelu słonecznego lub zniszczenie powłoki absorbcyjnej.

### 4.1.3. Montaż armatury i osprzętu

Rurociągi łączone będą. z armaturą i osprzętem za pomocą. połączeń gwintowanych z zastosowaniem kształtek.

Kolejność wykonywania robót:

- sprawdzenie działania zaworu,

- nagwintowanie końcówek,

- wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym,

- skręcenie połączenia.

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu.

Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych z zaworem stopowym, montowanym w najwyższych punktach instalacji.

### 4.1.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.

Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.

Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0ºC.

Każdy panel słoneczny sprawdzany jest szczegółowo przez producenta. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 5 barów. Próbę szczelności w instalacji należy przeprowadzić zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 6 barów.

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. Nie stwierdzono przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próby na gorąco, przy najwyższych w miarę możliwości parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych.

Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji.

### 4.1.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.

Grubość wykonania izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niż o - 5 do +10 mm.

### 4.2. Montaż instalacji wodociągowej

### 4.2.1. Technologia i wymagania montażowe dla wody zimnej

Instalację rozprowadzającą w hali gimnastycznej oraz w części przedszkolnej główne przewody poziome wodociągowe oraz do  hydrantów należy prowadzić z rur stalowych ocynkowanych. Instalację wody zimnej należy montować ze spadkiem 0,3% w kierunku wodomierza głównego. Piony wody zimnej należy prowadzić w bruzdach ściennych, gdy jest to możliwe, w pozostałych przypadkach piony jak również przewody rozprowadzające prowadzić natynkowy i obudować płytami gipsowo-kartonowymi. Wielkość bruzd należy dostosować do średnicy przewodów oraz grubości zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna ona jednocześnie umożliwić rozszerzalność termiczną przewodów. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny być założone tuleje, co najmniej o 1 cm dłuższe niż grubość ściany lub stropu. Przestrzeń między rurą, a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym. W miejscach przejść przez ściany i stropy nie powinny być wykonane połączenia rur. Przewody należy mocować za pomocą uchwytów. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu należy stosować podkładki elastyczne.

Dla przewodów stalowych należy zachować:

- przewody przed montażem oczyszczone od wewnątrz i na stykach

- zabrania się układania rur uszkodzonych,

- odległość ścianki rury lub izolacji od ściany, stropu lub innych przewodów: 3-5 cm (dla przewodów o średnicy mniejszej niż 50 mm), oraz 7-10 cm (dla przewodów o średnicy powyżej 65 mm)

- te same odległości obowiązują między przewodami biegnącymi równolegle

- przewody poziome montowane będą za pomocą uchwytów umieszczanych w odstępach 70 cm dla przewodów o średnicy 15-25 mm oraz 1,2 m dla przewodów o średnicy 32-50 mm

- przewody zimnej wody wykonać z rur stalowych w bruzdach łączonych za pomocą łączników z żeliwa ciągliwego gwintowanych

### 4.2.1. Technologia i wymagania montażowe dla wody ciepłej i cyrkulacji

Instalację rozprowadzającą w  hali gimnastycznej należy prowadzić z rur stalowych podwójnie ocynkowanych TWT-2. Przewody rozprowadzające instalacji ciepłej i cyrkulacji należy prowadzić zgodnie z części graficzną P.T. pod stropem. Instalację c.w.u. i cyrkulacji należy montować ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnień. Piony wody ciepłej i cyrkulacji należy prowadzić w bruzdach ściennych, gdy jest to możliwe, w pozostałych przypadkach piony jak również przewody rozprowadzające prowadzić natynkowo i obudować płytą gipsowo – kartonową.

Wielkość bruzd należy dostosować do średnicy przewodów oraz grubości zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna ona jednocześnie umożliwić rozszerzalność termiczną przewodów. Należy pamiętać aby w bruździe wokół rury było miejsce na ewentualną pracę termiczną w tym celu należy owinąć rurę papierem falistym lub prowadzić w „peszlu”, następnie bruzdę zakryć siatką i zatynkować. Przewody należy mocować za pomocą uchwytów. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny być założone tuleje, co najmniej o 1 cm dłuższe niż grubość ściany lub stropu. Przestrzeń między rurą, a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym. W miejscach przejść przez ściany i stropy nie powinny być wykonane połączenia rur.

# 5. KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANCYH

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną. fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.

# 6. ODBIÓR ROBÓT

## 6.1. Odbiór instalacji solarnej

Odbiór materiałów, elementów i urządzeń.

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: certyfikat na znak bezpieczeństwa,

certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania.

Badanie szczelności na zimno.

Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej od 0°C. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby ulec uszkodzeniu lub zakłócić próbę, następnie instalację podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania szczelności instalacji powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławic zaworów i in. przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej, podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompa musi być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bara (0,01 MPa).

Wartości ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tabl. 11-3 w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe".

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min.:

- manometr nie wykaże spadku ciśnienia,

- nie stwierdzono przecieków ani roszenia.

Podczas badania szczelności należy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody, gdyż jej zmiana o 10o powoduje zmianę ciśnienia o 0,5-1,0 bara.

Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków, gdy zachodzi konieczność dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza się opróżnianie tylko tej części zładu, gdzie wykonywane są prace naprawcze i tylko na okres niezbędny do wykonania tych prac.

Instalację napełnioną wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury zewnętrznej należy zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody.

Badanie szczelności i działania w stanie gorącym.

Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419 "Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania.". Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany w ciągu co najmniej 72 godzin.

Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławic itp. oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej, należy - po próbie szczelności na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym - poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu.

Regulacja działania.

Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane przegrody zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględniony w protokole odbioru.

Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w zaworach z podwójną regulacją lub kryz dławiących, powinna być przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji muszą być całkowicie otwarte; ponadto należy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu.

Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania, należy dokonywać pomiarów w następujący sposób:

- pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność pomiaru ±0,5°C; termometr ten należy umieszczać w miejscu zacienionym na wysokości 1,5 m nad ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2 m od budynku;

- pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą termometrów zapewniających dokładność pomiaru ± 0,5°C,

- pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za pomocą manometru różnicowego podłączonego do króćców na głównych rozdzielaczach: zasilającym i powrotnym;

- pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów zapewniających dokładność pomiaru ± 0,5° C; termometry te zabezpieczone przed wpływem promieniowania należy umieszczać na wysokości 0,5 m nad podłogą w środku pomieszczenia, a przy większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami pomiarowymi - 10 m;

- pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach w ogrzewaniach wodnych, pośrednio za pomocą termometrów dotykowych (termistorowych) o dokładności odczytu ± 0,5° C. Pomiary te należy przeprowadzać na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnętrznych rury w punkcie przyłożenia czujnika przyrządu.

Ocena regulacji i kryteria oceny:

- Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego należy dokonać przy temperaturze zewnętrznej, w przypadku ogrzewania pompowego, możliwie najniższej, lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie wyższej niż +6°C,

- Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych rozdzielaczach i porównaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnętrznej) po upływie co najmniej 72 godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku; wartości bezwzględne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegać od wykresu regulacyjnego więcej niż ± 2°C,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej ręką „na dotyk", a w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

- skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawności działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach użytkowanych konieczne jest uwzględnienie wpływu warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp.), na kształtowanie się temperatury powietrza.

- skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na głównych rozdzielaczach i porównaniu go z wielkością określoną w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchyłka powinna się mieścić w granicach ± 10°/o obliczeniowego spadku ciśnienia,

- skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na rozdzielaczu.

W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań, należy:

- przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepływów wody przez piony i grzejniki,

- określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. błąd w doborze wielkości grzejników lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło, nieprawidłowe wykonanie elementów konstrukcyjno-budowlanych decydujących o rzeczywistym zużyciu ciepła itp.) i usunąć te przyczyny.

Odbiory międzyoperacyjne

Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem:

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otwo rów,

- ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),

Odbiór międzyoperacyjny należy przeprowadzić jeszcze przed montażem instalacji i grzejników.

Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania i montażu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory końcowe

Przy odbiorze końcowym instalacji centralnego ogrzewania należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badania szczelności oraz czynności regulacyjnych, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczególności należy skontrolować:

- użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, - prawidłowość wykonania połączeń,

- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, - wielkość spadków przewodów,

- odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów,

- prawidłowość wykonania odpowietrzeń,

- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,

- prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury,

- prawidłowość przeprowadzania wstępnej regulacji, - prawidłowość zainstalowania grzejników,

- jakość wykonania izolacji cieplnej,

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.

Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób

## 7.2. Odbiór instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej

Odbiór materiałów.

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.

Odbiory międzyoperacyjne.

Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem instalację wodociągową prowadzoną w bruzdach ściennych, na ścianach i pod stropem parteru . Powinien on być przeprowadzony przed zakryciem .

Odbiór międzyoperacyjny powinien obejmować:

- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie użycia właściwych materiałów,

- sprawdzenie prawidłowości zamocowań,

- sprawdzenie zgodności z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe",

- badanie szczelności instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji należy zwrócić uwagę na:

- przejścia przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów,

- bruzdy w ścianach - wymiary, czystość bruzd, zgodność ich z pionami i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.

Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur oraz armatury. Do badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy rozebrać; w przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia wybiera się losowo następne 3% połączeń. Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do podjęcia decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń.

Badanie szczelności instalacji wodociągowej należy wykonać przy uwzględnieniu następujących uwag:

Badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C.

Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić woda wodociągową lub z innego źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne.

Po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prób ciśnieniowych. Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo – regulacyjnej i połączeniach.

Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min nie wykazuje spadku ciśnienia.

Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalacje wodą zimna, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe.

Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory końcowe.

W związku z tym, że większość instalacji wody zimnej będzie prowadzona w bruzdach i nad sufitami podwieszanymi, badanie szczelności powinno być przeprowadzone w ramach odbioru międzyoperacyjnego.

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego instalacji wody zimnej należy dokonać regulacji wstępnej. Należy to wykonać w następujący sposób:

- Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie kilkakrotnie przepłukać czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia wypływu nie zanieczyszczonej wody płucznej.

- Urządzenia instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za wyregulowane, jeżeli woda wypływa z najwyżej położonych punktów czerpalnych, a czas napełnienia zbiorników spłukujących nie przekracza 1 minuty.

- Po dokonaniu czynności związanych z regulacją montażową należy dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; treść tego wpisu powinna być poświadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego instalacji wody ciepłej należy dokonać regulacji wstępnej.

Należy to wykonać w następujący sposób:

- Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie kilkakrotnie przepłukać czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia wypływu nie zanieczyszczonej wody płucznej.

- Regulację rozpływu wody ciepłej w poszczególnych obiegach urządzeń należy wykonać przy użyciu kryz dławiących lub innych elementów regulujących.

- Pomiar temperatury ciepłej wody w poszczególnych punktach poboru wody należy przeprowadzić termometrami rtęciowymi z podziałką 1°C.

- Urządzenie ciepłej wody można uznać za wyregulowane, jeżeli z każdego punktu poboru płynie woda o temperaturze 50°C, z odchyłką ±5°C. Pomiaru temperatury wody należy dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

- Po dokonaniu czynności związanych z regulacją montażową należy dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; treść tego wpisu powinna być poświadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

Po zakończeniu regulacji należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i użytkownika.

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić:

- czy użyto właściwych materiałów i elementów,

- prawidłowość wykonania połączeń,

- wielkość spadków przewodów,

- prawidłowość ustawienia armatury,

- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,

- wykonanie instalacji z dokumentacją techniczną.

Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć:

- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i książkę obmiarów,

- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające",

- protokoły wykonanych prób i badań,

- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obsługi.

Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób.

# 7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w części ogólnej specyfikacji  STWiORB "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót".

# 8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Ogólne informacje dotyczące płatności podano w części ogólnej specyfikacji  STWiORB "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót".

Podstawą płatności będzie 1 mb wykonanej instalacji i zabudowa 1 szt. grzejników i armatury

# 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa Prawo Budowlane  (Dz.U.03.207.2016)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa 1988

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury - Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.02 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 04.195.2011)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.98.107.679)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności  (Dz.U.02.166.1360)

- PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania"

- PN-EN 1254-1:2004 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego lub twardego."

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.

- PN-93/M-7502 Armatura sanitarna – zawory

- PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji i ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi: Wymagania”.

- PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania.

- PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne Wymagania i badania.

- PN-93/0-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody

- PN-EN 1506:2001 „Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. Wymiary”

- PN-ISO 4064-2+AD 1:1997 „Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.”

- PN-EN 1717:2003 „ Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny.”

- PN-EN 60534-1:2005 (U) Przemysłowe zawory regulacyjne. Część 1: Terminologia i postanowienia ogólne

- PN-EN 60335-2-35:2003 (U) Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2-35: Wymagania szczegółowe dotyczące przepływowych ogrzewaczy wody.

- PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

- PN-EN 10242:1999/A1:2002 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego (Zmiana A1, Poprawka AC)

- PN-EN 10142:2002 Stal niskowęglowa. Taśmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy (oryg.)

S-ZBR.04.00

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

(KodCPV-45212212-5)

1. Część ogólna.

Nazwa zamówienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wentylacji i klimatyzacji związanych z budową krytego basenu we Włoszcozwie przy ul. Wiśniowej, działki nr 4637/4, 4637/6, 4638/1, 4637/7, 4637/13, 4637/9, 4637/15, 4638/3, 4638/6, 4639/8, 4639/9, 4639/4, 4639/7, 4639/19, 4639/12, 4639/6 oraz 4637/19, 6260/15; 6260/38, 6260/39.

Przedmiot specyfikacji i zakres robót budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem wentylacji i klimatyzacji w obiekcie j.w.

Zakres robót budowlanych:

- montaż wentylatorów, central wentylacyjnych, kanałów wentylacyjnych

- próby,

- odbiory i uruchomienie instalacji j.w.

### Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót

Do prac towarzyszących związanych z budową instalacji wentylacji należą:

- ewentualna inwentaryzacja powykonawcza,

Informacje o terenie budowy.

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, ochrony środowiska, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, ogrodzenia, warunków dotyczących organizacji ruchu itp. zawarte są w specyfikacji technicznej architektury.

Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w tej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami w PN-B-01411 oraz z „warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” opracowanych przez Cobrti Instal z 2002r.

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Podstawą prac jest projekt instalacji wentylacji. Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona w firmie wykonawczej, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami

BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań technicznych. Wszelkie odstępstwa i zmiany proponowane przez wykonawcę powinny być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji. Całość

robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002 nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami).

2. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących materiałów budowlanych (Dz.U. nr 10 z 1995 r. poz. 48) oraz rozporządzenie zmieniające w/w rozporządzenia (Dz. U. Nr 136 z 1995 poz.672), Zarządzeniem Dyrektora polskiego centrum Badań i certyfikacji z dani 28 marca 1997 r. zamieniające rozporządzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997 r. Nr 22 poz. 216).

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych zawarte są w pkt 4 „warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych „Corti Instal”.

Niezbędne wymagania związanie z warunkami dostawy, składowaniem i kontrola jakości.

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić po odpowiednim przegotowaniu pomieszczeń magazynowych. Przyjęcie materiałów do magazynu powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. Urządzenia , dla których wymaga się świadectw jakości należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru. Dostarczone na miejsce składowania urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności, zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń.

### Sprzęt.

Wykonawca instalacji wentylacyjnej powinien dysponować:

- samochodem dostawczym lub skrzyniowym umożliwiającym transport materiałów i urządzeń,

- narzędziami monterskimi (elektronarzędzia, poziomica itp.) spełniającymi wymogi BHP.

### Transport.

Środki transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu urządzeń niezbędnych do wykonania robót. Podczas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórców. Załadunek i wyładunek powinien odbywać się ostrożnie, aby nie uszkodzić wentylatorów.

### Wykonanie robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót. Roboty montażowe instalacji wentylacji powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami BHP oraz zaleceniami

szczegółowymi producentów materiałów i urządzeń. Jeżeli po zamontowaniu instalacji i urządzeń wentylacyjnych wykonywane są dalsze roboty mogące spowodować uszkodzenie instalacji i urządzeń, należy urządzenia odpowiednio zabezpieczyć.

Warunki przystąpienia do robót.

- dokumentacja techniczna,

- uzgodnienie ewentualnych zmian i odstępstw od dokumentacji, aby nie

powodowały wstrzymania toku robót.

Montaż urządzeń wprowadzających powietrze w ruch.

- urządzenia przewidziane do montażu powinny posiadać trwała tabliczkę znamionową, podającą nagłe producenta, charakterystykę techniczna urządzenia, numer wyrobu, znak kontroli technicznej,

- urządzenia wentylacyjne powinny być zamontowane w sposób pozwalający dostęp do nich ze względów techniczno - eksploatacyjnych,

- wentylatory należy zamontować po zakończeniu tzw. „brudnych prac” budowlanych oraz powinny być zabezpieczone np. folią podczas prac wykończeniowych,

### Badania i kontrola instalacji.

Badania, kontrola działania i odbiór instalacji wentylacji powinny być przeprowadzone zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Corti Instal 2002 r.

Przed przystąpieniem do badań należy dokonać przeglądu zamontowania urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem.

Należy również sprawdzić czystość instalacji, dostępność dla obsługi ze względu na działanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. Dokumenty te powinny dotyczyć:

- podstawowych danych eksploatacyjnych,

- inwentaryzacji powykonawczej,

- instrukcje obsługi itp.

Podczas próbnego rozruchu urządzeń należy kontrolować:

- prawidłowość działania silników elektrycznych,

- sprawdzenie wydajności oraz sprężu wentylatorów,

- sprawdzenie wydatków na wywiewnikach.

### Obmiar robót.

Jednostką obmiarową dla instalacji wentylacyjnych są:

- m2 dla robót związanych z instalacją kanałową,

- sztuka dla urządzeń i elementów.

### Odbiór robót.

Wymagania i badania przy odbiorze urządzeń wentylacyjnych określa PN-EN 12599. Wzory protokołów z odbioru załączone są w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.

Odbiory międzyoperacyjne.

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót

poprzedzających tj.:

- otwory w ścianach,

- kanały wentylacji grawitacyjnej – zwrócić szczególną uwagę.

Odbiór końcowy.

Po zakończeniu prób należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego.

W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i użytkownika.

Przy odbiorze należy przedstawić następujące dokumenty:

- dokumentację techniczną powykonawczą,

- dziennik budowy i książkę obmiarów,

- protokołu wykonania prób i badań,

- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń podlegających odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obsługi.

Dokumenty odniesienia.

- projekt wentylacji,

- niniejsza specyfikacja,

- przedmiar i kosztorys robót,

- warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych Corti Instal wrzesień 2002 r.

3. Wymagania szczegółowe.

### 3.1. Urządzenia

Centrale wentylacyjne N1-W1; N2-W2 firmy Dan-Poltherm:

- komora mieszania

- wymiennik krzyżowy

- pompa ciepła moc 9,1kW; COP 5,1

- nagrzewnica wodna 80/60OC, woda, Qg=141,4kW

- wentylator nawiewny Vn=13500 m3/h, dP=400Pa; Nel.=7,5kW; 400V

- wentylator wywiewny Vw=14000 m3/h, dP=400Pa; Nel.=7,5kW; 400V

- ciężar urządzenia 2500kg

Centrala wentylacyjna N3-W3 firmy VTS:

- filtr powietrza

- nagrzewnica wodna 80/60OC, woda, Qg=58,52kW

- wymiennik ciepła obrotowy

- wentylator nawiewny Vn=8000 m3/h, dP=350Pa; Nel.=4,0kW; 400V

- wentylator wywiewny Vw=5650 m3/h, dP=350Pa; Nel.=1,5kW; 400V

- ciężar urządzenia 660kg

Centrala wentylacyjna N4 firmy VTS:

- filtr powietrza

- nagrzewnica wodna 80/60OC, woda, Qg=33,14kW

- wymiennik ciepła krzyżowy

- wentylator nawiewny Vn=4110 m3/h, dP=350Pa; Nel.=1,5kW; 400V

- wentylator wywiewny Vw=3430 m3/h, dP=350Pa; Nel.=1,5kW; 400V

- ciężar urządzenia 550kg

Centrala wentylacyjna N5 firmy VTS:

- filtr powietrza

- nagrzewnica wodna 80/60OC, woda, Qg=35,97kW

- wentylator nawiewny Vn=2430 m3/h, dP=350Pa; Nel.=1,5kW; 400V

- ciężar urządzenia 140kg

Czerpnia powietrza do wszystkich układów wentylacyjnych zlokalizowana będzie na wschodniej ścianie budynku na wysokości 2,1m do spodu czerpni.

Centrala wentylacyjna N6 firmy VTS:

- filtr powietrza

- nagrzewnica wodna 80/60OC, woda, Qg=26,92kW

- wentylator nawiewny Vn=2000 m3/h, dP=350Pa; Nel.=0,75kW; 400V

- ciężar urządzenia 120kg

Dane szczegółowe oraz osprzęt wentylatorów podano w części opisowej projektu budowlanego w postaci zestawienia wentylatorów.

3.2. Kanały wentylacyjne

Kanały wentylacyjne.

Kanały wentylacyjne muszą mieć gładkie ściany, a wykonanie kształtek i połączeń powinno być wykonane aerodynamicznie.

Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno powodować dodatkowych drgań i hałasu.

Na kanałach o dużych przekrojach oraz na kanale powietrza świeżego wykonać otwory rewizyjne i oznakować.

Podczas montażu kanałów powietrznych należy zwracać uwagę, aby nie zabrudziły się ich wewnętrzne ścianki.

Połączenia kanałów muszą spełniać wymogi szczelności klasy III wg DIN 24194 cz. II.

W celu wyrównania potencjałów elektrycznych i odprowadzenia ładunku kołnierze kanałów łączyć poprzez mostkowanie.

Elementy przejściowe muszą mieć odpowiednie kąty w celu uniknięcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgałęzienia (w przypadku kanałów o przekroju prostokątnym) wyposażyć w łopatki kierownicze, promień wewnętrzny kształtek musi wynosić co najmniej 100mm.

Nie dopuszcza się pozostawienia ostrych krawędzi wewnątrz kształtek (może to powodować dodatkowy hałas i drgania).

Kanały  o dużych przekrojach powinny posiadać usztywnienia. Dodatkowe wzmocnienia powinny być zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i profile wzmacniające wspawane z boku.

Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej muszą być zabezpieczone środkami antykorozyjnymi

Wszystkie kanały wentylacyjne wykonać i montować w klasie szczelności B (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999). Wykonać z blach ocynkowanych o grubości minimum:

Kanały prostokątne (decyduje długość dłuższego boku):

do 750mm – 0,75mm

powyżej 750 do 1400mm – 0,9mm

powyżej 1400mm – 1,1mm

Kanały okrągłe:

ø100 ÷ ø125 – 0,50mm

ø160 ÷ ø250 – 0,60mm

ø280 ÷ ø710 – 1,00mm

Powyżej   ø710mm – 1,10mm.

Kanał wywiewny z pomieszczeń technicznych w podbaseniu należy wykonać ze stali kwasoodpornej (układy wentylacyjne W9, W10, W11, W12).

W kanałach wentylacyjnych o przekrojach od 500x500mm należy wykonać otwory rewizyjne umożliwiające czyszczenie kanałów. Otwory należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych w odległości nie mniejszej niż co 8-10m. Wybór kształtki do wykonania otworu powinien uwzględniać możliwość swobodnego dostępu do kanału. Ostateczną ilość otworów rewizyjnych należy potwierdzić u Projektanta przed rozpoczęciem wykonywania kształtek wentylacyjnych. Niniejsze otwory rewizyjne należy wykonywać analogicznie jak otwory rewizyjne w systemie METU, tak aby zapewnić odpowiednią szczelność kanałów wentylacyjnych.

Wymagania:

-wytrzymałość mechaniczna obudowy klasa 2A

-szczelność obudowy klasa B

-współczynnik obudowy central wentylacyjnych –klasa T2

-współczynnik mostów cieplnych TB3

3.3. Tłumienie hałasu

Dotyczy wszystkich central wentylacyjnych.

W celu wytłumienia hałasu spowodowanego pracą wentylatorów: nawiewnego i wywiewnego, zaprojektowano tłumiki kanałowe typ MSA200, CA100 oraz CB100 firmy Trox.

Przy przejściu kanałów przez stropy i ściany, przestrzeń między kanałem a przegrodą budowlaną uszczelnić materiałem trwale plastycznym.

Zamocowanie kanałów wykonać w systemie zawierającym elementy wytłumiające drgania.

Połączenia kołnierzowe dla montowania kanałów należy uszczelnić materiałem plastycznym (uszczelki gumowe, silikon).

Połączenie kanałów z centralą klimatyzacyjną przewiduje się za pomocą króćców elastycznych.

Projektowane centrale klimatyzacyjne są wyłożone materiałem dźwiękochłonnym, tak że poziom natężenia hałasu na zewnątrz jest niewielki. Centrale wentylacyjne należy montować na wibroizolatorach z gumy o grubości 20mm.

W celu prawidłowej eksploatacji centrali klimatyzacyjnej należy dokonywać okresowego przeglądu części wirujących przy wentylatorach i usterki usuwać na bieżąco.

Nie dopuszcza się montażu podwieszeń i mocowań kanałów wentylacyjnych bezpośrednio do ścian  kanałów wentylacyjnych poprzez zawiesia typ Z, poprzez nitowanie, skręcanie lub zgrzewanie. Kanały muszą pozostać wewnątrz gładkie. Montaż kanałów wentylacyjnych dokonać poprzez systemowe szyny montażowe z przekładkami z gumy.

Zaprojektowane elementy nawiewne i wywiewne dobrane zostały tak, aby poziom głośności pracy tych urządzeń był niższy niż 35 dB(A).

3.4. Izolacja.

Kanały nawiewne.

Kanały nawiewne, prowadzone w budynku, dla układów N1, N2 zaizolować matami z wełny mineralnej gr.8cm z folią aluminiową typu LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL lub GULFIBER.

Kanały nawiewne dla pozostałych układów zaizolować matami z wełny mineralnej gr.3cm z folią aluminiową typu LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL lub GULFIBER.

Kanały nawiewne, prowadzone po powierzchni dachu, dla układów N1, N2 zaizolować matami z wełny mineralnej gr.12cm z folią aluminiową typu LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL lub GULFIBER.

Kanały prowadzone po powierzchnia dachu należy dodatkowo zabezpieczyć płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.

Kanały wywiewne.

Kanały wywiewne dla układów N1, N2 zaizolować matami z wełny mineralnej gr.8cm z folią aluminiową typu LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL lub GULFIBER.

Kanały wywiewne dla pozostałych układów zaizolować matami z wełny mineralnej gr.3cm z folią aluminiową typu LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL lub GULFIBER.

Kanały wywiewne, prowadzone po powierzchni dachu, dla układów N1, N2 zaizolować matami z wełny mineralnej gr.12cm z folią aluminiową typu LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL lub GULFIBER.

Kanały prowadzone po powierzchnia dachu należy dodatkowo zabezpieczyć płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.

Kanały powietrza świeżego.

Kanały powietrza świeżego prowadzone po dachu budynku pozostawić bez izolacji.

Kanały powietrza wyrzutowego.

Kanały powietrza wyrzutowego prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynku należy zaizolować matami z wełny mineralnej gr.3cm z folią aluminiową typu LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL.

3.5. Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Przy przejściach przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego należy zamontować klapy przeciwpożarowe o klasie odporności  ogniowej tych elementów. Zaprojektowano klapy przeciwpożarowe firmy GRYFIT. Dla kanałów prostokątnych zaprojektowano klapy LX4 oraz dla kanałów okrągłych klapy CX4 lub LX4.

Klapy przeciwpożarowe należy wykonać z wyzwalaczami termicznymi.

Dodatkowo w miejscu osadzenia klap projektuje się uszczelnienie połączenia masą ogniochronną CP601S (HILTI), obustronnie spoiną szerokości 2cm i głębokości 1cm.

Odporność ogniowa masy EI120.

Kanały wskazane na rysunkach projektu należy zaizolować obudową ogniochronną Promaduct 120min.

Miejsca zamontowania klap przeciwpożarowych trwale oznaczyć zgodnie z normą.

4. Wykaz norm.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego

w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. Wymiary.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych

blaszanych.

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe.